## Cop
CORSO DI
SERVIZI ENERGETICI PER L'INDUSTRIA
LEZIONI DEL PROF. ALBERTO PIATTI
CALCOLO DI UN SISTEMA DI COGENERAZIONE
DIMENSIONAMENTO
MODALITA' DI ESERCIZIO
SIMULAZIONE DELL'ESERCIZIO SU BASE ANNUA
ANALISI ECONOMICA

## Testo
COGENERAZIONE DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE
TESTO
Valutare la fattibilità economica di installare un impianto di cogenerazione per uno stabilimento industriale che presenta fabbisogni di energia elettrica e termica come da tabella allegata.
I costi dell'energia attuali, senza cogenerazione, sono:
• | prezzo energia elettrica approvvigionata da rete pubblica | [5 empty] | Ce1 | = | 0.1 | Euro/kWh
• | energia termica prodotta da caldaie, con costo che si calcola da:
| - | costo combustibile in uso (gas): |  |  |  |  | Cg1 | = | 0.33 | Euro/Sm3
| - | potere calorifico inferiore: |  |  |  |  | PCI | = | 9.59 | kWh/Sm3
| - | rendimento di combustione: |  |  |  |  | Rc | = | 88%
In caso di installazione della cogenerazione, le energie prodotte e fornite allo stabilimento verranno valorizzate come costi evitati, ed inoltre si avrà:
• | ricavo dall'energia elettrica immessa sulla rete (quando in eccesso): | [5 empty] | Ce2 | = | 0.07 | Euro/kWh
• | costo gas consumato in cogenerazione: | [5 empty] | Cg2 | = | 0.3 | Euro/Sm3
• | costo annuo del personale di gestione: | [5 empty] | Cp | = | 15000 | Euro/anno
• | costo manutenzione del gruppo cogenerativo: | [5 empty] | Cm | = | 0.011 | Euro/kWhe prod.
SCELTA / DIMENSIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE
Lo stabilimento richiede una potenza elettrica modesta ed ha un rapporto E/Q elevato: per questo motivo è indicato l'utilizzo di un motore a ciclo Otto a gas, che ha rendimento elettrico elevato anche per macchine intorno al MW di potenza.
Si sceglie un motore con una potenza elettrica massima che possa essere utilizzata per un buon numero di ore/anno.
In questo caso si sceglie un motore con potenza elettrica massima | [6 empty] | Pe | = | 1000 | kW
che consente (vedere tabella con curva di durata dei carichi) di utilizzare il motore alla potenza massima di 1.000 kW per 1.500 ore/anno (NB: nelle restanti ore, il motore POTREBBE EVENTUALMENTE funzionare ancora a carico massimo, esportando il surplus di produzione sulla rete pubblica). | [11 empty] | 1500 | ore/anno
Occorre inoltre verificare che la potenza termica prodotta possa, pure, essere utilizzata per un buon numero di ore all'anno.
I rendimenti sono:
• | rendimento elettrico : | [5 empty] | Re | = | 40%
• | rendimento termico : | [5 empty] | Rt | = | 44%
Il carico minimo al quale può essere regolato il motore è pari al: | [7 empty] | = | 50% | del massimo
Si calcolano:
Potenza termica assorbita a carico massimo: | [6 empty] | Pc = Pe / Re | = | 2500 | kW
Potenza termica prodotta in cogenerazione a carico massimo: | [6 empty] | Pt = Pc x Rt | = | 1100 | kW
Dalla tabella con la curva di durata dei carichi, si vede che è possibile utilizzare integralmente (o quasi) la potenza termica massima per i primi 5 scaglioni, per un totale di 2.900 ore/anno. Tenuto conto che per le rimanenti ore la potenza può essere sfruttata in percentuale elevata, il motore da 1.000 kW è idoneo per il caso in questione.
[12 empty] | 2900 | ore/anno
La stima del costo di investimento per il gruppo di cogenerazione è pari a: | [6 empty] | Cinv | = | 1700000 | Euro
SCELTA DELLA MODALITA' DI REGOLAZIONE
Per effettuare la scelta della modalità di regolazione del motore cogenerativo occorre effettuare un confronto tra il valore dell’energia elettrica prodotta ed il costo di produzione della stessa, che è dato dalla somma: (costo energia termica da gas / rend. el.) + costo di manutenzione:
• | costo unitario dell'energia termica da gas utilizzato in cogenerazione
| Cg2 / PCI = |  |  | 0.3 | Euro/Sm3 / | 9.59 | kWh/Sm3 | = | 0.031 | Euro/kWht
• | bruciando un kWh termico si ottengono 0,40 kWhe (rend. el. = 0,40)
• | costo energia termica da gas / rend.elettrico. =
|  |  |  | 0.031 | Euro/kWht / | 40% |  | = | 0.078 | Euro/kWhe
(significa che per produrre 1 kWh elettrico occorre bruciare del gas il cui costo è 0,078 Euro)
• | sommando a questo il costo di manutenzione si ottiene il costo Cpe per produrre 1 kWh elettrico
|  |  |  | 0.078 | + | 0.011 |  | = | 0.089 | Euro/kWh
• | poichè il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta Ce1 è superiore al costo di produzione della stessa energia Cpe, in tutte le condizioni in cui l'energia elettrica prodotta dal motore cogenerativo viene interamente assorbita dallo stabilimento conviene adottare la modalità di regolazione CARICO ELETTRICO COMANDA, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare o no il calore cogenerato, perchè il solo ricavo dalla produzione elettrica è già sufficiente per dare un profitto
• | se invece una quota dell'energia elettrica prodotta dal motore cogenerativo deve essere riversata in rete (perché in eccesso rispetto a quella assorbita dallo stabilimento), questa quota vale Ce2 e ciò è inferiore al costo di produzione della stessa energia Cpe
Pertanto, per tale quota conviene adottare la modalità di regolazione CARICO TERMICO COMANDA, cioè si porta il motore a quel valore di carico per cui si può utilizzare interamente il calore cogenerato per la copertura dei fabbisogni termici dello stabilimento.
• | In sintesi, si vende l'energia elettrica alla rete solo se si può utilizzare tutto il calore cogenerato per la copertura dei fabbisogni dello stabilimento, altrimenti si riduce il carico del motore fino a quando si azzera l'energia elettrica venduta alla rete
VALORIZZAZIONE DELLE ENERGIE PRODOTTE
La valorizzazione dell'energia elettrica cogenerata dipende dal tipo di utilizzo:
• | energia assorbita da stabilimento (prezzo uguale all'approvv. da rete): | [7 empty] | 0.1 | Euro/kWh
• | energia ceduta alla rete: | [7 empty] | 0.07 | Euro/kWh
Il valore dell’energia termica cogenerata è pari invece al costo evitato dell’energia prodotta da caldaie:
|  | 0.33 | Euro/Sm3 / ( | 9.59 | kWh/Sm3 x | 88% | ) | = | 0.039 | Euro/kWht
Il valore globale del calore cogenerato per ogni kWh elettrico prodotto si ottiene tenendo conto che per ogni kWh elettrico prodotto si ha un quantitativo di energia termica pari a Rt / Re :
| C'q = | 0.039 | Euro/kWht x |  | 44% | / | 40% | = | 0.043 | Euro/kWhe
Il valore dell'energia complessivamente prodotta dipende da:
• | grado di effettivo utilizzo del calore cogenerato (fra 0 e 100%)
• | modalità di utilizzo dell'energia elettirca prodotta (per stabilimento o ceduta a rete).
Pertanto il valore dell'energia complessivamente prodotta oscilla fra questi 4 limiti:
Quando le condizioni di esercizio permettono il recupero termico totale, il valore totale delle due energie prodotte è dato dalla somma del prezzo dell'energia elettrica e del prezzo del calore cogenerato:
• | Ceq1 (si usa per l'en.elettrica consumata dall'utenza) = |  |  |  | 0.1 | + | 0.043 | = | 0.143 | Euro/kWhe
• | Ceq2 (si usa per l'en.elettrica esportata verso la rete) = |  |  |  | 0.07 | + | 0.043 | = | 0.113 | Euro/kWhe
In entrambi i casi si ha un notevole guadagno rispetto al costo Cpe (costo produzione = gas + manutenzione).
Quando invece le condizioni di esercizio non permettono l'utilizzo completo del calore cogenerato, che può essere usato solo in modo parziale, l'energia prodotta deve essere scomposta in due quote:
A - la quota per cui è possibile il recupero del calore cogenerato B - la quota aggiuntiva, , per la quale si ha solo l'utilizzo elettrico senza sfruttamento di calore.
Nel caso A il valore dell'energia complessivamente utilizzata è quello sopra riportato (Ceq1 oppure Ceq2). Nel caso b il valore dell'energia complessivamente utilizzata è il solo valore dell'energia elettrica:
| Ce1 = | 0.1 | Euro/kWh | quando l'energia elettrica è consumata dalla stabilimento
| Ce2 = | 0.07 | Euro/kWh | quando l'energia elettrica è esportata verso la rete
Solo nel primo caso si ha un guadagno rispetto al costo di produzione + manutenzione.
SCELTA DELLA MODALITA' DI REGOLAZIONE CASO PER CASO
Per ogni condizione operativa, la scelta della modalità di regolazione del motore cogenerativo si effettua cercando la massimizzazione del margine operativo lordo istantaneo (Euro/ora).
Negli schemi allegati sono evidenziate le valutazioni effettuate in merito alle diverse condizioni di funzionamento della curva di durata.
Le analisi qui sotto descritte sono sintetizzabili in formule analitiche (vedere più sotto "Formule di calcolo").
Condizione di funzionamento 1 (vale anche per cond. 2 e 4) | [11 empty] | Cond. | CEC | CTC | MAX
In questa condizione i fabbisogni di potenza elettrica e di potenza termica dell'utenza superano le potenze elettriche e termiche che il motore cogenerativo può fornire a carico massimo e quindi il motore viene fatto funzionare sempre al 100% del carico, con sfruttamento totale delle energie prodotte.
Vedere il bilancio riportato per la condizione di funzionamento 1
Condizione di funzionamento 3
In questa condizione il fabbisogno di potenza elettrica dell'utenza supera la potenza elettrica che il motore cogenerativo può fornire a carico massimo mentre il fabbisogno di potenza termica dell'utenza risulta inferiore alla potenza termica che il motore cogenerativo può fornire a carico massimo. Il motore potrebbe quindi essere esercito in una delle modalità seguenti:
3A | al 100% del carico per coprire i fabbisogni elettrici dell'utenza, evacuando la potenza termica in eccesso | [9 empty] | 1 | 3 | 100% | 95.45% | 100%
3B | ad un carico 95%, tale da coprire esattamente i fabbisogni termici dell'utenza (di conseguenza, la produzione elettrica diviene però inferiore al fabbisogno dell'utenza). | [9 empty] | 2 | 3 | 100% | 95.45% | 100%
Nella fattispecie, conviene la prima (cioè funzionare a carico 100%), perchè come già detto conviene produrre energia elettrica per uso diretto dell'utenza, anche se non si riesce a recuperare l'energia termica.
Analizzando il bilancio economico relativo ad entrambe le possibilità si trova conferma che a carico elettrico comanda (ved. il bilancio riportato per la condizione di funzionamento 3A) si ottine un margine operativo lordo superiore rispetto a carico termico comanda (ved. il bilancio riportato per la condizione di funzionamento 3B).
Condizione di funzionamento 5 (vale anche per la condizione 7)
In questa condizione, entrambi i fabbisogni di potenza dell'utenza (elettrico e termico) sono inferiori alle potenze che il motore cogenerativo può fornire a carico massimo. Il motore potrebbe quindi essere esercito a carico ridotto o a carico massimo e si presentano 3 possibilità:
5A | ad un carico (93%) tale da coprire esattamente i fabbisogni elettrici dell'utenza; la potenza termica prodotta risulta però inferiore al fabbisogno di stabilimento | [9 empty] | 1 | 5 | 93% | 96.36% | 96.36%
5B | ad un carico (96%), tale da coprire esattamente i fabbisogni termici dell'utenza (di conseguenza, la produzione elettrica diviene però superiore al fabbisogno dell'utenza e l'eccesso viene esportato sulla rete) | [9 empty] | 2 | 5 | 93% | 96.36% | 96.36%
5C | a carico 100%, massimizzando l'energia elettrica prodotta e quindi anche quella in eccesso che viene esportata sulla rete. Nel contempo, una parte del calore cogenerato risulta in eccesso e viene evacuato, evento non presente in 5A e 5B.
Nella fattispecie, conviene la 5B, perchè come già detto: - 5B rende più di 5A, perchè il maggior carico viene interamente sfruttato, sia in termini di energia termica che elettrica - 5C invece non conviene, perchè si alza il carico solo per produrre energia elettrica per esportazione sulla rete, senza recuperare l'energia termica.
Analizzando il bilancio economico relativo alle tre possibilità si trova conferma che a carico termico comanda (ved. bilancio 5B) si ottiene un margine operativo lordo superiore rispetto a carico elettrico comanda (ved. bilancio 5A) ed anche rispetto al funzionamento a carico 100% (ved. bilancio 5C).
Condizione di funzionamento 6 (vale anche per la condizione 8)
Anche in questa condizione, entrambi i fabbisogni di potenza dell'utenza (elettrico e termico) sono inferiori alle potenze che il motore cogenerativo può fornire a carico massimo e, come per il caso precedente, si presentano 3 possibilità:
6A | ad un carico (90%) tale da coprire esattamente i fabbisogni elettrici dell'utenza. In questo caso, però (rispetto allla condizione 5), la potenza termica prodotta risulta superiore al fabbisogno di stabilimento ed una parte del calore viene evacuato | [9 empty] | 1 | 6 | 90% | 86.36% | 90%
6B | ad un carico (86%), tale da coprire esattamente i fabbisogni termici dell'utenza. Di conseguenza, però, la produzione elettrica diviene inferiore al fabbisogno dell'utenza e la differenza deve essere prelevata dalla rete. | [9 empty] | 2 | 6 | 90% | 86.36% | 90%
6C | a carico 100%, massimizzando l'energia elettrica prodotta e quindi creando un eccesso che viene esportato sulla rete. Nel contempo, rispetto a 6A aumenta quella parte del calore cogenerato che risulta in eccesso e viene evacuato.
Nella fattispecie, la 6A (cioè funzionare a carico 90%) conviene di più della 6B, perchè (come avviene ed è già stato detto anche per la condizione 3) conviene produrre energia elettrica per uso diretto dell'utenza, anche se non si riesce a recuperare l'energia termica.
Inoltre, la 6A conviene di più anche della 6C. Valutando le differenze fra le due possibilità, nella 6C si ha:
- maggior energia elettrica, che essendo in eccesso viene esportata sulla rete - non si utilizza il maggior calore cogenerato - maggior costo del combustibile e delle manutenzioni.
Come già visto, il prezzo dell'energia elettrica ceduta alla rete, da solo, non remunera il costo del combustibile e delle manutenzioni, per cui l'aumento di carico della &C non è conveniente.
Il tutto è riscontrabile confrontando il MOL ottenibile, visibile nei tre schemi allegati.
Condizione di funzionamento 9
In questa condizione, sia il fabbisogno di potenza elettrica che quello di potenza termica dell'utenza risultano inferiori alla potenza elettrica e termica che il motore cogenerativo può fornire a carico minimo (50%). Perciò il motore deve essere fatto funzionare a tale valore di carico minimo (condizione 9A). A puro titolo di esercizio sono state analizzate anche le seguenti condizioni di esercizio:
- 9B: carico elettrico comanda per coprire esattamente i fabbisogni elettrici dell'utenza, evacuando la potenza termica in eccesso (condizione 9B) - 9C: carico termico comanda per coprire esattamente i fabbisogni termici dell'utenza; di conseguenza, la produzione elettrica diviene però inferiore al fabbisogno dell'utenza
Premesso che (come già detto) si può funzionare solo nella condizione 9A, si analizza a puro titolo di esercizio il bilancio economico relativo a tutte e tre le condizioni. A carico elettrico comanda (9B) si ottiene un margine operativo lordo superiore rispetto alle 9C, in quanto la maggiore energia elettrica prodotta, tutta utilizzata dall'utenza, vale di più del suo costo di produzione, anche in assenza dell'utilizzo del calore corrispondentemente prodotto.
Infine, resta la condizione 9A, con un MOL inferiore alla 9A, perché l'energia elettrica prodotta in più è ceduta alla rete, e vale meno del suo costo di produzione.
Condizione di funzionamento 10
Questa condizione risulta analoga alla condizione 9 e il motore deve essere comunque fatto funzionare al carico minimo (50%, condizione 10A). L'unica differenza rispetto alla 9 è che stavolta la condizione di funzionamento più redditizia sarebbe quella a carico termico comanda (condizione 10C).
FORMULE DI CALCOLO
Carico elettrico comanda
Potenza elettrica prodotta = potenza massima motore, se "richiesta >= potenza massima motore"; poi viene ridotto il carico: potenza motore = potenza richiesta dallo stabilimento, se "potenza motore >= minimo carico del motore" (nell'esercizio: 50% del massimo); per fabbisogni inferiori, potenza prodotta = carico minimo motore.
Potenza termica prodotta = potenza elettrica prodotta / (E/Q motore)
Carico termico comanda
Potenza termica prodotta = potenza massima motore, se "richiesta >= potenza massima motore"; altrimenti P prodotta = potenza richiesta dall'utenza
Potenza elettrica prodotta = potenza termica prodotta x (E/Q motore)
Situazione più conveniente - corrisponde alla massima copertura del fabbisogno
Il motore è esercito al massimo fra i due valori di carico ottenuti dalle modalità di regolazione sopra descritte.
Per tutti i casi
Potenza caldaia = potenza utenza - potenza cogenerata, purchè > 0 (altrimenti è 0)
Potenza termica consumata dal motore = potenza elettrica prodotta / rend. el. motore
Potenza termica consumata dalla caldaia = potenza prodotta / rend. caldaia (=0,90)
Energie annue
Con le formule sopra riportate, si calcolano le potenze per ogni condizione di esercizio.
Moltiplicando le potenze per le durate abbue assegnate, si ottengono le energie annue.
ANALISI ECONOMICHE
Flussi di esercizio
I flussi di cassa si ottengono moltiplicando le energie annue per le rispettive tariffe (assegnate nei dati o calcolate coi criteri sopra illustrati).
La tabella allegata mostra il calcolo dei flussi di cassa annuali. La valutazione è effettuata utilizzando, per ogni condizione di esercizio, il valore di carico del motore ottimale (modalità di regolazione 3 che consente la massima copertura dei fabbisogni dell'utenza). Si ottiene pertanto il massimo MOL possibile.
Analisi economica.
A partire dai flussi di cassa, si calcolano gli indici di redditività col metodo del DCF: - Valore Attualizzato Netto (Euro) - Periodo di Recupero Attualizzato (anni) a partire dall'anno di inizio esercizio - Tasso Interno di Rendimento (%)
Infine, si riporta una tabella di riepilogo, che mostra i risultati ottenibili nei tre casi: 1 - utilizzando sempre la modalità di regolazione Carico Elettrico Comanda 2 - utilizzando sempre la modalità dio regolazione Carico Termico Comanda 3 - utilizzando, in ciascuna condizione, la modalità di regolazione ottimale (cioè il caso sopra descritto).
Dato che i fabbisogni dello stabilimento, in ogni condizione, sono abbastanza ben bilanciati (cioè varia poco E/Q), i valori di carico del motore, fra le tre condizioni, differiscono di poco. Per questo, nei tre casi si ottengono risultati similari.

## Curdura
| ANALISI ECONOMICA DI UN SISTEMA DI COGENERAZIONE |  |  |  |  | Pemax |  | Ptmax
[6 empty] | 1000 |  | 1100
| DURATA ANNUA | POTENZA ASSORBITA (kW) |  | ENERGIA ASSORBITA (MWh/anno) |  | Ore a Pe max | Ore a Pe | Ore a Pt max | Ore a Pt
| (ore) | ELETTRICA | TERMICA | ELETTRICA | TERMICA |  | 90% |  | 90%
1 | 300 | 1400 | 1700 | 420 | 510 | 300 | 300 | 300 | 300
2 | 300 | 1200 | 1200 | 360 | 360 | 300 | 300 | 300 | 300
3 | 400 | 1100 | 1050 | 440 | 420 | 400 | 400 | 0 | 400
4 | 500 | 1000 | 1200 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500
5 | 600 | 930 | 1060 | 558 | 636 | 0 | 600 | 0 | 600
6 | 700 | 900 | 950 | 630 | 665 | 0 | 700 | 0 | 0
7 | 800 | 800 | 1000 | 640 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800
8 | 1000 | 800 | 700 | 800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 800 | 450 | 450 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 800 | 400 | 500 | 320 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6200 |  |  | 5028 | 5451 | 1500 | 2800 | 1100 | 2900
|  |  |  | 100 | 40.5
|  |  |  | 502800 | 220765.5

## Pot
ANALISI ECONOMICA DI UN SISTEMA DI COGENERAZIONE
| MODALITA' DI REGOLAZIONE: MASSIMA COPERTURA DEL FABBISOGNO | [22 empty] | 3 | Modalità di regolaz. |  |  |  | PE | PT | PC | eta cald
| BILANCIO POTENZE (kW) | [27 empty] | 40% | 44% |  | 88%
[29 empty] | 1000 | 1100 | 2500
| Condiz. |  | Altre condizioni | Durata | Fabbisogni |  | Mod. di regolaz. | Motore cogenerativo |  |  |  | Potenza elettrica |  | Potenza elettrica |  | Potenza termica fornita |  |  | Potenza | Consumo di calore |  |  |  | 1 | 2 | 3
| di funz. |  |  | annua | Potenza | Potenza |  | % | Potenza |  |  | cogenerata |  | scambiata con rete |  | a stabilimento |  |  | cogen. |  |  |  |  | CEC | CTC | MAX
|  |  |  | (h/anno) | elettrica | termica |  | carico | elettrica | termica | consum. | totale | a stabil. | import. | esport. | cogen. | caldaie | totale | dissipata | cogen. | caldaie | totale |  | 0.5 | 0.5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | Caso | Cond.
| 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 300 | 1400 | 1700 | 3 | 100% | 1000 | 1100 | 2500 | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 1100 | 600 | 1700 | 0 | 2500 | 681.8182 | 3181.8182 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 2 |  |  | 300 | 1200 | 1200 | 3 | 100% | 1000 | 1100 | 2500 | 1000 | 1000 | 200 | 0 | 1100 | 100 | 1200 | 0 | 2500 | 113.6364 | 2613.6364 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2
| 3 |  |  | 400 | 1100 | 1050 | 3 | 100% | 1000 | 1100 | 2500 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 50 | 2500 | 0 | 2500 | 3 | 1 | 0.95455 | 1 |  |  | 2 | 3
| 4 |  |  | 500 | 1000 | 1200 | 3 | 100% | 1000 | 1100 | 2500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 100 | 1200 | 0 | 2500 | 113.6364 | 2613.6364 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4
| 5 |  |  | 600 | 930 | 1060 | 3 | 96.36% | 963.6364 | 1060 | 2409.0909 | 963.6364 | 930 | 0 | 33.6364 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 2409.0909 | 0 | 2409.0909 | 5 | 0.93 | 0.96364 | 0.96364 |  |  | 3 | 5
| 6 |  |  | 700 | 900 | 950 | 3 | 90% | 900 | 990 | 2250 | 900 | 900 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 40 | 2250 | 0 | 2250 | 6 | 0.9 | 0.86364 | 0.9 |  |  | 4 | 6
| 7 |  |  | 800 | 800 | 1000 | 3 | 90.91% | 909.0909 | 1000 | 2272.7273 | 909.0909 | 800 | 0 | 109.0909 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2272.7273 | 0 | 2272.7273 | 7 | 0.8 | 0.90909 | 0.90909 |  |  | 3 | 7
| 8 |  |  | 1000 | 800 | 700 | 3 | 80% | 800 | 880 | 2000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 180 | 2000 | 0 | 2000 | 8 | 0.8 | 0.63636 | 0.8 |  |  | 4 | 8
| 9 |  |  | 800 | 450 | 450 | 3 | 50% | 500 | 550 | 1250 | 500 | 450 | 0 | 50 | 450 | 0 | 450 | 100 | 1250 | 0 | 1250 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 5 | 9
| 10 |  |  | 800 | 400 | 500 | 3 | 50% | 500 | 550 | 1250 | 500 | 400 | 0 | 100 | 500 | 0 | 500 | 50 | 1250 | 0 | 1250 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 6 | 10
| Tot.anno |  |  | 6200 | 5028 | 5451 | 0 | 0 | 5035.4545 | 5539 | 12588.6364 | 5035.4545 | 4808 | 220 | 227.4545 | 5191 | 260 | 5451 | 348 | 12588.6364 | 295.4545 | 12884.0909
| Cond. | [5 empty] | Tipo
| funz. | [5 empty] | car.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 |  | 2 e 4 | 300 | 1400 | 1700 | 1 | 100% | 1000 | 1100 | 2500 | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 1100 | 600 | 1700 | 0 | 2500 | 681.8182 | 3181.8182 |  | 1 | 1 | 1
2 | 3 | A |  | 400 | 1100 | 1050 | 1 | 100% | 1000 | 1100 | 2500 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 50 | 2500 | 0 | 2500 |  | 1 | 0.95455 | 1
3 | 3 | B |  | 400 | 1100 | 1050 | 2 | 95.45% | 954.5455 | 1050 | 2386.3636 | 954.5455 | 954.5455 | 145.4545 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 2386.3636 | 0 | 2386.3636 |  | 1 | 0.95455 | 1
4 | 5 | A | 7 | 600 | 930 | 1060 | 2 | 96.36% | 963.6364 | 1060 | 2409.0909 | 963.6364 | 930 | 0 | 33.6364 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 2409.0909 | 0 | 2409.0909 |  | 0.93 | 0.96364 | 0.96364
5 | 5 | B | 7 | 600 | 930 | 1060 | 1 | 93% | 930 | 1023 | 2325 | 930 | 930 | 0 | 0 | 1023 | 37 | 1060 | 0 | 2325 | 42.0455 | 2367.0455 |  | 0.93 | 0.96364 | 0.96364
6 | 5 | C | 7 | 600 | 930 | 1060 | 4 | 100% | 1000 | 1100 | 2500 | 1000 | 930 | 0 | 70 | 1060 | 0 | 1060 | 40 | 2500 | 0 | 2500 |  | 0.93 | 0.96364 | 0.96364 | 1
7 | 6 | A | 8 | 700 | 900 | 950 | 1 | 90% | 900 | 990 | 2250 | 900 | 900 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 40 | 2250 | 0 | 2250 |  | 0.9 | 0.86364 | 0.9
8 | 6 | B | 8 | 700 | 900 | 950 | 2 | 86.36% | 863.6364 | 950 | 2159.0909 | 863.6364 | 863.6364 | 36.3636 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 2159.0909 | 0 | 2159.0909 |  | 0.9 | 0.86364 | 0.9
9 | 6 | C | 8 | 700 | 900 | 950 | 4 | 100% | 1000 | 1100 | 2500 | 1000 | 900 | 0 | 100 | 950 | 0 | 950 | 150 | 2500 | 0 | 2500 |  | 0.9 | 0.86364 | 0.9 | 1
10 | 9 | A |  | 800 | 450 | 450 | 5 | 50% | 500 | 550 | 1250 | 500 | 450 | 0 | 50 | 450 | 0 | 450 | 100 | 1250 | 0 | 1250 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
11 | 9 | B |  | 800 | 450 | 450 | 2 | 39.89% | 398.9362 | 438.8298 | 997.3404 | 398.9362 | 398.9362 | 51.0638 | 0 | 438.8298 | 11.1702 | 450 | 0 | 997.3404 | 12.6934 | 1010.0338 |  | 0.5 | 0.39894 | 0.5
12 | 9 | C |  | 800 | 450 | 450 | 1 | 45% | 450 | 495 | 1125 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 45 | 1125 | 0 | 1125 |  | 0.45 | 0.5 | 0.5
13 | 10 | A |  | 800 | 400 | 500 | 5 | 50% | 500 | 550 | 1250 | 500 | 400 | 0 | 100 | 500 | 0 | 500 | 50 | 1250 | 0 | 1250 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
14 | 10 | B |  | 800 | 400 | 500 | 1 | 40% | 400 | 440 | 1000 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 60 | 500 | 0 | 1000 | 68.1818 | 1068.1818 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5
15 | 10 | C |  | 800 | 400 | 500 | 2 | 44.33% | 443.2624 | 487.5887 | 1108.156 | 443.2624 | 400 | 0 | 43.2624 | 487.5887 | 12.4113 | 500 | 0 | 1108.156 | 14.1038 | 1122.2598 |  | 0.5 | 0.44326 | 0.5
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 500 | 550 | 1250 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1250 | 0 | 1250 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 500 | 550 | 1250 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1250 | 0 | 1250 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 500 | 550 | 1250 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1250 | 0 | 1250 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 500 | 550 | 1250 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1250 | 0 | 1250 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 500 | 550 | 1250 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1250 | 0 | 1250 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Ene
ANALISI ECONOMICA DI UN SISTEMA DI COGENERAZIONE
MODALITA' DI REGOLAZIONE: MASSIMA COPERTURA DEL FABBISOGNO
BILANCIO ENERGIE (MWh/anno)
Condiz. | DURATA | Fabbisogni |  | Mod. di regolaz. | Motore cogenerativo |  |  |  | Energia elettrica cogenerata |  | Energia elettrica |  | Energia termica fornita |  |  | Energia | Consumo di calore
di funz. | ANNUA | energia | energia |  | % | Energia |  |  |  |  | scambiata con rete |  | a stabilimento |  |  | cogen.
| (h/anno) | elettrica | termica |  | carico | elettrica | termica | consum. | totale | assorbita | importata | esportata | cogen. | caldaie | totale | dissipata | cogen. | caldaie | totale
1 | 300 | 420 | 510 |  |  | 300 | 330 | 750 | 300 | 300 | 120 | 0 | 330 | 180 | 510 | 0 | 750 | 204.5455 | 954.5455
2 | 300 | 360 | 360 |  |  | 300 | 330 | 750 | 300 | 300 | 60 | 0 | 330 | 30 | 360 | 0 | 750 | 34.0909 | 784.0909
3 | 400 | 440 | 420 |  |  | 400 | 440 | 1000 | 400 | 400 | 40 | 0 | 420 | 0 | 420 | 20 | 1000 | 0 | 1000
4 | 500 | 500 | 600 |  |  | 500 | 550 | 1250 | 500 | 500 | 0 | 0 | 550 | 50 | 600 | 0 | 1250 | 56.8182 | 1306.8182
5 | 600 | 558 | 636 |  |  | 578.1818 | 636 | 1445.4545 | 578.1818 | 558 | 0 | 20.1818 | 636 | 0 | 636 | 0 | 1445.4545 | 0 | 1445.4545
6 | 700 | 630 | 665 |  |  | 630 | 693 | 1575 | 630 | 630 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 | 28 | 1575 | 0 | 1575
7 | 800 | 640 | 800 |  |  | 727.2727 | 800 | 1818.1818 | 727.2727 | 640 | 0 | 87.2727 | 800 | 0 | 800 | 0 | 1818.1818 | 0 | 1818.1818
8 | 1000 | 800 | 700 |  |  | 800 | 880 | 2000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 180 | 2000 | 0 | 2000
9 | 800 | 360 | 360 |  |  | 400 | 440 | 1000 | 400 | 360 | 0 | 40 | 360 | 0 | 360 | 80 | 1000 | 0 | 1000
10 | 800 | 320 | 400 |  |  | 400 | 440 | 1000 | 400 | 320 | 0 | 80 | 400 | 0 | 400 | 40 | 1000 | 0 | 1000
Totale | 6200 | 5028 | 5451 |  |  | 5035.4545 | 5539 | 12588.6364 | 5035.4545 | 4808 | 220 | 227.4545 | 5191 | 260 | 5451 | 348 | 12588.6364 | 295.4545 | 12884.0909
[8 empty] | Rendimento totale (media annua) della cogenerazione = ( | 5035.4545 | + | 5191 | ) / | 12588.6364 | = | 81.24%
[9 empty] | 40% |  | 41.24%

## 1(2e4)
BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE | [20 empty] | 1 | Caso
CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO 1 (Lo stesso schema vale anche per la condizione 2 e 4) | [20 empty] | 1 |  | 2 e 4 | CONDIZIONI ESAMINATE
Regolazione : Carico Elettrico Comanda - Carico del motore : 100,0% | [20 empty] | 1 | 100% |  | Carico Elettrico Comanda
I fabbisogni elettrici e termici risultano superiori alla produzione elettrica e termica del motore, che quindi deve funzionare a carico massimo
[7 empty] | POTENZA TERMICA DISSIPATA |  |  | POTENZA TERMICA A UTENZA
|  | 0 |  | kW | [7 empty] | 1100 | kW
[10 empty] | 1.100 kW x 0,039 Euro/kWh = |  |  |  | 42.9 | Euro/h
POTENZA ELETTRICA A RETE
[16 empty] | 0 | kW
[6 empty] | GAS | [7 empty] | 0 kW x 0,07 Euro/kWh = |  |  |  |  | 0 | Euro/h
2.500kW / 9,59 kWh/Sm3 = |  |  | 260.6882 |  | Sm3/h |  |  |  | MOTORE COGENERATIVO
261Sm3/h x 0,3 Euro/Sm3 = |  |  | 78.2 |  | Euro/h
1.000 kW x 0,011 Euro/kWh = |  |  | 11 |  | Euro/h |  |  | Potenza elettrica |  |  |  | 1000 | kW | POTENZA ELETTRICA A UTENZA
[6 empty] | MANUTENZIONI |  | Potenza termica |  |  |  | 1100 | kW |  |  | 1000 | kW
[8 empty] | Potenza consumata |  |  |  | 2500 | kW | 1.000 kW x 0,10 Euro/kWh = |  |  |  |  | 100 | Euro/h
| FLUSSI DI CASSA (Euro/h) | [9 empty] | RICAVI |  |  | COSTI |  |  |  | MARGINE OPERATIVO LORDO
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | [9 empty] | 100
| - ricavi da energia elettrica esportata | [9 empty] | 0
| - ricavi da energia termica cogenerata | [9 empty] | 42.9
| - costo gas naturale per cogeneratore | [12 empty] | -78.2
| - costo manutenzione cogeneratore | [12 empty] | -11
| TOTALE | [9 empty] | 142.9 |  |  | -89.2 |  |  |  | 53.7

## 3
BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE | [20 empty] | 2 | Caso
CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO 3A | [20 empty] | 3 | A | 0 | CONDIZIONI ESAMINATE
Regolazione : Carico Elettrico Comanda - Carico del motore : 100,0% | [20 empty] | 1 | 100% |  | Carico Elettrico Comanda
I fabbisogni elettrici risultano superiori alla potenza del motore, che quindi funziona a carico massimo e tutta l'energia prodotta è utilizzata dallo stabilimento.
Non tutto il calore cogenerato viene utilizzato, ma nonostante ciò (vedere spiegazioni) il MOL risulta il massimo fra le varie opzioni possibili
[7 empty] | POTENZA TERMICA DISSIPATA |  |  | POTENZA TERMICA A UTENZA
|  | 50 |  | kW | [7 empty] | 1050 | kW
[10 empty] | 1.050 kW x 0,039 Euro/kWh = |  |  |  | 41 | Euro/h
POTENZA ELETTRICA A RETE
[16 empty] | 0 | kW
[6 empty] | GAS | [7 empty] | 0 kW x 0,07 Euro/kWh = |  |  |  |  | 0 | Euro/h
2.500kW / 9,59 kWh/Sm3 = |  |  | 260.6882 |  | Sm3/h |  |  |  | MOTORE COGENERATIVO
261Sm3/h x 0,3 Euro/Sm3 = |  |  | 78.2 |  | Euro/h
1.000 kW x 0,011 Euro/kWh = |  |  | 11 |  | Euro/h |  |  | Potenza elettrica |  |  |  | 1000 | kW | POTENZA ELETTRICA A UTENZA
[6 empty] | MANUTENZIONI |  | Potenza termica |  |  |  | 1100 | kW |  |  | 1000 | kW
[8 empty] | Potenza consumata |  |  |  | 2500 | kW | 1.000 kW x 0,10 Euro/kWh = |  |  |  |  | 100 | Euro/h
| FLUSSI DI CASSA (Euro/h) | [9 empty] | RICAVI |  |  | COSTI |  |  |  | MARGINE OPERATIVO LORDO
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | [9 empty] | 100
| - ricavi da energia elettrica esportata | [9 empty] | 0
| - ricavi da energia termica cogenerata | [9 empty] | 41
| - costo gas naturale per cogeneratore | [12 empty] | -78.2
| - costo manutenzione cogeneratore | [12 empty] | -11
| TOTALE | [9 empty] | 141 |  |  | -89.2 |  |  |  | 51.8
BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE | [20 empty] | 3 | Caso
CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO 3B | [20 empty] | 3 | B | 0 | CONDIZIONI ESAMINATE
Regolazione : Carico Termico Comanda - Carico del motore : 95,5% | [20 empty] | 2 | 95.45% |  | Carico Termico Comanda
In questa modalità di esercizio (Carico Termico Comanda) il MOL risulta inferiore a quello a Carico Massimo.
[7 empty] | POTENZA TERMICA DISSIPATA |  |  | POTENZA TERMICA A UTENZA
|  | 0 |  | kW | [7 empty] | 1050 | kW
[10 empty] | 1.050 kW x 0,039 Euro/kWh = |  |  |  | 41 | Euro/h
POTENZA ELETTRICA A RETE
[16 empty] | 0 | kW
[6 empty] | GAS | [7 empty] | 0 kW x 0,07 Euro/kWh = |  |  |  |  | 0 | Euro/h
2.386kW / 9,59 kWh/Sm3 = |  |  | 248.8388 |  | Sm3/h |  |  |  | MOTORE COGENERATIVO
249Sm3/h x 0,3 Euro/Sm3 = |  |  | 74.7 |  | Euro/h
955 kW x 0,011 Euro/kWh = |  |  | 10.5 |  | Euro/h |  |  | Potenza elettrica |  |  |  | 954.5455 | kW | POTENZA ELETTRICA A UTENZA
[6 empty] | MANUTENZIONI |  | Potenza termica |  |  |  | 1050 | kW |  |  | 954.5455 | kW
[8 empty] | Potenza consumata |  |  |  | 2386.3636 | kW | 955 kW x 0,10 Euro/kWh = |  |  |  |  | 95 | Euro/h
| FLUSSI DI CASSA (Euro/h) | [9 empty] | RICAVI |  |  | COSTI |  |  |  | MARGINE OPERATIVO LORDO
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | [9 empty] | 95
| - ricavi da energia elettrica esportata | [9 empty] | 0
| - ricavi da energia termica cogenerata | [9 empty] | 41
| - costo gas naturale per cogeneratore | [12 empty] | -74.7
| - costo manutenzione cogeneratore | [12 empty] | -10.5
| TOTALE | [9 empty] | 136 |  |  | -85.2 |  |  |  | 50.8

## 5(7)
BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE | [20 empty] | 4 | Caso
CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO 5A (Lo stesso schema vale anche per la condizione 7) | [20 empty] | 5 | A | 7 | CONDIZIONI ESAMINATE
Regolazione : Carico Termico Comanda - Carico del motore : 96,4% | [20 empty] | 2 | 96.36% |  | Carico Termico Comanda
In questa condizione di funzionamento si ottiene il valore di MOL massimo
[7 empty] | POTENZA TERMICA DISSIPATA |  |  | POTENZA TERMICA A UTENZA
|  | 0 |  | kW | [7 empty] | 1060 | kW
[10 empty] | 1.060 kW x 0,039 Euro/kWh = |  |  |  | 41.3 | Euro/h
POTENZA ELETTRICA A RETE
[16 empty] | 33.6364 | kW
[6 empty] | GAS | [7 empty] | 34 kW x 0,07 Euro/kWh = |  |  |  |  | 2.4 | Euro/h
2.409kW / 9,59 kWh/Sm3 = |  |  | 251.2086 |  | Sm3/h |  |  |  | MOTORE COGENERATIVO
251Sm3/h x 0,3 Euro/Sm3 = |  |  | 75.4 |  | Euro/h
964 kW x 0,011 Euro/kWh = |  |  | 10.6 |  | Euro/h |  |  | Potenza elettrica |  |  |  | 963.6364 | kW | POTENZA ELETTRICA A UTENZA
[6 empty] | MANUTENZIONI |  | Potenza termica |  |  |  | 1060 | kW |  |  | 930 | kW
[8 empty] | Potenza consumata |  |  |  | 2409.0909 | kW | 930 kW x 0,10 Euro/kWh = |  |  |  |  | 93 | Euro/h
| FLUSSI DI CASSA (Euro/h) | [9 empty] | RICAVI |  |  | COSTI |  |  |  | MARGINE OPERATIVO LORDO
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | [9 empty] | 93
| - ricavi da energia elettrica esportata | [9 empty] | 2.4
| - ricavi da energia termica cogenerata | [9 empty] | 41.3
| - costo gas naturale per cogeneratore | [12 empty] | -75.4
| - costo manutenzione cogeneratore | [12 empty] | -10.6
| TOTALE | [9 empty] | 136.7 |  |  | -86 |  |  |  | 50.7
BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE | [20 empty] | 5 | Caso
CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO 5B (Lo stesso schema vale anche per la condizione 7) | [20 empty] | 5 | B | 7 | CONDIZIONI ESAMINATE
Regolazione : Carico Elettrico Comanda - Carico del motore : 93,0% | [20 empty] | 1 | 93% |  | Carico Elettrico Comanda
In questa condizione di funzionamento il valore del MOL risulta inferiore a quello ottenuto in modalità Carico Termico Comanda
[7 empty] | POTENZA TERMICA DISSIPATA |  |  | POTENZA TERMICA A UTENZA
|  | 0 |  | kW | [7 empty] | 1023 | kW
[10 empty] | 1.023 kW x 0,039 Euro/kWh = |  |  |  | 39.9 | Euro/h
POTENZA ELETTRICA A RETE
[16 empty] | 0 | kW
[6 empty] | GAS | [7 empty] | 0 kW x 0,07 Euro/kWh = |  |  |  |  | 0 | Euro/h
2.325kW / 9,59 kWh/Sm3 = |  |  | 242.44 |  | Sm3/h |  |  |  | MOTORE COGENERATIVO
242Sm3/h x 0,3 Euro/Sm3 = |  |  | 72.7 |  | Euro/h
930 kW x 0,011 Euro/kWh = |  |  | 10.2 |  | Euro/h |  |  | Potenza elettrica |  |  |  | 930 | kW | POTENZA ELETTRICA A UTENZA
[6 empty] | MANUTENZIONI |  | Potenza termica |  |  |  | 1023 | kW |  |  | 930 | kW
[8 empty] | Potenza consumata |  |  |  | 2325 | kW | 930 kW x 0,10 Euro/kWh = |  |  |  |  | 93 | Euro/h
| FLUSSI DI CASSA (Euro/h) | [9 empty] | RICAVI |  |  | COSTI |  |  |  | MARGINE OPERATIVO LORDO
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | [9 empty] | 93
| - ricavi da energia elettrica esportata | [9 empty] | 0
| - ricavi da energia termica cogenerata | [9 empty] | 39.9
| - costo gas naturale per cogeneratore | [12 empty] | -72.7
| - costo manutenzione cogeneratore | [12 empty] | -10.2
| TOTALE | [9 empty] | 132.9 |  |  | -82.9 |  |  |  | 50
BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE | [20 empty] | 6 | Caso
CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO 5C (Lo stesso schema vale anche per la condizione 7) | [20 empty] | 5 | C | 7 | CONDIZIONI ESAMINATE
Regolazione : Motore a carico massimo | [20 empty] | 4 | 100% |  | Motore a carico massimo
In questa condizione di funzionamento il valore del MOL migliora rispetto alla modalità Carico Elettrico Comanda
ma risulta sempre inferiore a quello ottenuto in modalità Carico Termico Comanda
[7 empty] | POTENZA TERMICA DISSIPATA |  |  | POTENZA TERMICA A UTENZA
|  | 40 |  | kW | [7 empty] | 1060 | kW
[10 empty] | 1.060 kW x 0,039 Euro/kWh = |  |  |  | 41.3 | Euro/h
POTENZA ELETTRICA A RETE
[16 empty] | 70 | kW
[6 empty] | GAS | [7 empty] | 70 kW x 0,07 Euro/kWh = |  |  |  |  | 4.9 | Euro/h
2.500kW / 9,59 kWh/Sm3 = |  |  | 260.6882 |  | Sm3/h |  |  |  | MOTORE COGENERATIVO
261Sm3/h x 0,3 Euro/Sm3 = |  |  | 78.2 |  | Euro/h
1.000 kW x 0,011 Euro/kWh = |  |  | 11 |  | Euro/h |  |  | Potenza elettrica |  |  |  | 1000 | kW | POTENZA ELETTRICA A UTENZA
[6 empty] | MANUTENZIONI |  | Potenza termica |  |  |  | 1100 | kW |  |  | 930 | kW
[8 empty] | Potenza consumata |  |  |  | 2500 | kW | 930 kW x 0,10 Euro/kWh = |  |  |  |  | 93 | Euro/h
| FLUSSI DI CASSA (Euro/h) | [9 empty] | RICAVI |  |  | COSTI |  |  |  | MARGINE OPERATIVO LORDO
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | [9 empty] | 93
| - ricavi da energia elettrica esportata | [9 empty] | 4.9
| - ricavi da energia termica cogenerata | [9 empty] | 41.3
| - costo gas naturale per cogeneratore | [12 empty] | -78.2
| - costo manutenzione cogeneratore | [12 empty] | -11
| TOTALE | [9 empty] | 139.2 |  |  | -89.2 |  |  |  | 50

## 6(8)
BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE | [20 empty] | 7 | Caso
CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO 6A (Lo stesso schema vale anche per la condizione 8) | [20 empty] | 6 | A | 8 | CONDIZIONI ESAMINATE
Regolazione : Carico Elettrico Comanda - Carico del motore : 90,0% | [20 empty] | 1 | 90% |  | Carico Elettrico Comanda
In questa condizione di funzionamento si ottiene il valore di MOL massimo
[7 empty] | POTENZA TERMICA DISSIPATA |  |  | POTENZA TERMICA A UTENZA
|  | 40 |  | kW | [7 empty] | 950 | kW
[10 empty] | 950 kW x 0,039 Euro/kWh = |  |  |  | 37.1 | Euro/h
POTENZA ELETTRICA A RETE
[16 empty] | 0 | kW
[6 empty] | GAS | [7 empty] | 0 kW x 0,07 Euro/kWh = |  |  |  |  | 0 | Euro/h
2.250kW / 9,59 kWh/Sm3 = |  |  | 234.6194 |  | Sm3/h |  |  |  | MOTORE COGENERATIVO
235Sm3/h x 0,3 Euro/Sm3 = |  |  | 70.4 |  | Euro/h
900 kW x 0,011 Euro/kWh = |  |  | 9.9 |  | Euro/h |  |  | Potenza elettrica |  |  |  | 900 | kW | POTENZA ELETTRICA A UTENZA
[6 empty] | MANUTENZIONI |  | Potenza termica |  |  |  | 990 | kW |  |  | 900 | kW
[8 empty] | Potenza consumata |  |  |  | 2250 | kW | 900 kW x 0,10 Euro/kWh = |  |  |  |  | 90 | Euro/h
| FLUSSI DI CASSA (Euro/h) | [9 empty] | RICAVI |  |  | COSTI |  |  |  | MARGINE OPERATIVO LORDO
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | [9 empty] | 90
| - ricavi da energia elettrica esportata | [9 empty] | 0
| - ricavi da energia termica cogenerata | [9 empty] | 37.1
| - costo gas naturale per cogeneratore | [12 empty] | -70.4
| - costo manutenzione cogeneratore | [12 empty] | -9.9
| TOTALE | [9 empty] | 127.1 |  |  | -80.3 |  |  |  | 46.8
BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE | [20 empty] | 8 | Caso
CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO 6B (Lo stesso schema vale anche per la condizione 8) | [20 empty] | 6 | B | 8 | CONDIZIONI ESAMINATE
Regolazione : Carico Termico Comanda - Carico del motore : 86,4% | [20 empty] | 2 | 86.36% |  | Carico Termico Comanda
In questa condizione di funzionamento il valore del MOL risulta inferiore a quello ottenuto in modalità Carico Elettrico Comanda
[7 empty] | POTENZA TERMICA DISSIPATA |  |  | POTENZA TERMICA A UTENZA
|  | 0 |  | kW | [7 empty] | 950 | kW
[10 empty] | 950 kW x 0,039 Euro/kWh = |  |  |  | 37.1 | Euro/h
POTENZA ELETTRICA A RETE
[16 empty] | 0 | kW
[6 empty] | GAS | [7 empty] | 0 kW x 0,07 Euro/kWh = |  |  |  |  | 0 | Euro/h
2.159kW / 9,59 kWh/Sm3 = |  |  | 225.1398 |  | Sm3/h |  |  |  | MOTORE COGENERATIVO
225Sm3/h x 0,3 Euro/Sm3 = |  |  | 67.5 |  | Euro/h
864 kW x 0,011 Euro/kWh = |  |  | 9.5 |  | Euro/h |  |  | Potenza elettrica |  |  |  | 863.6364 | kW | POTENZA ELETTRICA A UTENZA
[6 empty] | MANUTENZIONI |  | Potenza termica |  |  |  | 950 | kW |  |  | 863.6364 | kW
[8 empty] | Potenza consumata |  |  |  | 2159.0909 | kW | 864 kW x 0,10 Euro/kWh = |  |  |  |  | 86 | Euro/h
| FLUSSI DI CASSA (Euro/h) | [9 empty] | RICAVI |  |  | COSTI |  |  |  | MARGINE OPERATIVO LORDO
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | [9 empty] | 86
| - ricavi da energia elettrica esportata | [9 empty] | 0
| - ricavi da energia termica cogenerata | [9 empty] | 37.1
| - costo gas naturale per cogeneratore | [12 empty] | -67.5
| - costo manutenzione cogeneratore | [12 empty] | -9.5
| TOTALE | [9 empty] | 123.1 |  |  | -77 |  |  |  | 46.1
BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE | [20 empty] | 9 | Caso
CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO 6C (Lo stesso schema vale anche per la condizione 8) | [20 empty] | 6 | C | 8 | CONDIZIONI ESAMINATE
Regolazione : Motore a carico massimo | [20 empty] | 4 | 100% |  | Motore a carico massimo
In questa condizione di funzionamento il valore del MOL peggiora ulteriormente rispetto alle precedenti modalità di esercizio
[7 empty] | POTENZA TERMICA DISSIPATA |  |  | POTENZA TERMICA A UTENZA
|  | 150 |  | kW | [7 empty] | 950 | kW
[10 empty] | 950 kW x 0,039 Euro/kWh = |  |  |  | 37.1 | Euro/h
POTENZA ELETTRICA A RETE
[16 empty] | 100 | kW
[6 empty] | GAS | [7 empty] | 100 kW x 0,07 Euro/kWh = |  |  |  |  | 7 | Euro/h
2.500kW / 9,59 kWh/Sm3 = |  |  | 260.6882 |  | Sm3/h |  |  |  | MOTORE COGENERATIVO
261Sm3/h x 0,3 Euro/Sm3 = |  |  | 78.2 |  | Euro/h
1.000 kW x 0,011 Euro/kWh = |  |  | 11 |  | Euro/h |  |  | Potenza elettrica |  |  |  | 1000 | kW | POTENZA ELETTRICA A UTENZA
[6 empty] | MANUTENZIONI |  | Potenza termica |  |  |  | 1100 | kW |  |  | 900 | kW
[8 empty] | Potenza consumata |  |  |  | 2500 | kW | 900 kW x 0,10 Euro/kWh = |  |  |  |  | 90 | Euro/h
| FLUSSI DI CASSA (Euro/h) | [9 empty] | RICAVI |  |  | COSTI |  |  |  | MARGINE OPERATIVO LORDO
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | [9 empty] | 90
| - ricavi da energia elettrica esportata | [9 empty] | 7
| - ricavi da energia termica cogenerata | [9 empty] | 37.1
| - costo gas naturale per cogeneratore | [12 empty] | -78.2
| - costo manutenzione cogeneratore | [12 empty] | -11
| TOTALE | [9 empty] | 134.1 |  |  | -89.2 |  |  |  | 44.9

## 9(10)
BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE | [20 empty] | 10 | Caso
CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO 9A (Lo stesso schema vale anche per la condizione 10) | [20 empty] | 9 | A | 10 | CONDIZIONI ESAMINATE
Regolazione : Motore a carico minimo - Carico del motore : 50,0% | [20 empty] | 5 | 50% |  | Motore a carico minimo
I fabbisogni elettrici e termici risultano inferiori alle corrispondenti produzioni che il motore può fornire al carico minimo (50%)
In questo caso il motore viene fatto funzionare al carico minimo (50%), verificando che il MOL non risulti negativo
[7 empty] | POTENZA TERMICA DISSIPATA |  |  | POTENZA TERMICA A UTENZA
|  | 100 |  | kW | [7 empty] | 450 | kW
[10 empty] | 450 kW x 0,039 Euro/kWh = |  |  |  | 17.6 | Euro/h
POTENZA ELETTRICA A RETE
[16 empty] | 50 | kW
[6 empty] | GAS | [7 empty] | 50 kW x 0,07 Euro/kWh = |  |  |  |  | 3.5 | Euro/h
1.250kW / 9,59 kWh/Sm3 = |  |  | 130.3441 |  | Sm3/h |  |  |  | MOTORE COGENERATIVO
130Sm3/h x 0,3 Euro/Sm3 = |  |  | 39.1 |  | Euro/h
500 kW x 0,011 Euro/kWh = |  |  | 5.5 |  | Euro/h |  |  | Potenza elettrica |  |  |  | 500 | kW | POTENZA ELETTRICA A UTENZA
[6 empty] | MANUTENZIONI |  | Potenza termica |  |  |  | 550 | kW |  |  | 450 | kW
[8 empty] | Potenza consumata |  |  |  | 1250 | kW | 450 kW x 0,10 Euro/kWh = |  |  |  |  | 45 | Euro/h
| FLUSSI DI CASSA (Euro/h) | [9 empty] | RICAVI |  |  | COSTI |  |  |  | MARGINE OPERATIVO LORDO
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | [9 empty] | 45
| - ricavi da energia elettrica esportata | [9 empty] | 3.5
| - ricavi da energia termica cogenerata | [9 empty] | 17.6
| - costo gas naturale per cogeneratore | [12 empty] | -39.1
| - costo manutenzione cogeneratore | [12 empty] | -5.5
| TOTALE | [9 empty] | 66.1 |  |  | -44.6 |  |  |  | 21.5
BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE | [20 empty] | 11 | Caso
CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO 9B | [20 empty] | 9 | B | 0 | CONDIZIONI ESAMINATE
Regolazione : Carico Termico Comanda - Carico del motore : 39,9% | [20 empty] | 2 | 39.89% |  | Carico Termico Comanda
Questa condizione di funzionamento è stata valutata unicamente per valutarne l'impatto sul MOL
Il motore non può funzionare al di sotto del carico minimo fissato dal Costruttore
[7 empty] | POTENZA TERMICA DISSIPATA |  |  | POTENZA TERMICA A UTENZA
|  | 0 |  | kW | [7 empty] | 438.8298 | kW
[10 empty] | 439 kW x 0,039 Euro/kWh = |  |  |  | 17.1 | Euro/h
POTENZA ELETTRICA A RETE
[16 empty] | 0 | kW
[6 empty] | GAS | [7 empty] | 0 kW x 0,07 Euro/kWh = |  |  |  |  | 0 | Euro/h
997kW / 9,59 kWh/Sm3 = |  |  | 103.998 |  | Sm3/h |  |  |  | MOTORE COGENERATIVO
104Sm3/h x 0,3 Euro/Sm3 = |  |  | 31.2 |  | Euro/h
399 kW x 0,011 Euro/kWh = |  |  | 4.4 |  | Euro/h |  |  | Potenza elettrica |  |  |  | 398.9362 | kW | POTENZA ELETTRICA A UTENZA
[6 empty] | MANUTENZIONI |  | Potenza termica |  |  |  | 438.8298 | kW |  |  | 398.9362 | kW
[8 empty] | Potenza consumata |  |  |  | 997.3404 | kW | 399 kW x 0,10 Euro/kWh = |  |  |  |  | 40 | Euro/h
| FLUSSI DI CASSA (Euro/h) | [9 empty] | RICAVI |  |  | COSTI |  |  |  | MARGINE OPERATIVO LORDO
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | [9 empty] | 40
| - ricavi da energia elettrica esportata | [9 empty] | 0
| - ricavi da energia termica cogenerata | [9 empty] | 17.1
| - costo gas naturale per cogeneratore | [12 empty] | -31.2
| - costo manutenzione cogeneratore | [12 empty] | -4.4
| TOTALE | [9 empty] | 57.1 |  |  | -35.6 |  |  |  | 21.5
BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE | [20 empty] | 12 | Caso
CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO 9C | [20 empty] | 9 | C | 0 | CONDIZIONI ESAMINATE
Regolazione : Carico Elettrico Comanda - Carico del motore : 45,0% | [20 empty] | 1 | 45% |  | Carico Elettrico Comanda
Questa condizione di funzionamento è stata valutata unicamente per valutarne l'impatto sul MOL
Il motore non può funzionare al di sotto del carico minimo fissato dal Costruttore
[7 empty] | POTENZA TERMICA DISSIPATA |  |  | POTENZA TERMICA A UTENZA
|  | 45 |  | kW | [7 empty] | 450 | kW
[10 empty] | 450 kW x 0,039 Euro/kWh = |  |  |  | 17.6 | Euro/h
POTENZA ELETTRICA A RETE
[16 empty] | 0 | kW
[6 empty] | GAS | [7 empty] | 0 kW x 0,07 Euro/kWh = |  |  |  |  | 0 | Euro/h
1.125kW / 9,59 kWh/Sm3 = |  |  | 117.3097 |  | Sm3/h |  |  |  | MOTORE COGENERATIVO
117Sm3/h x 0,3 Euro/Sm3 = |  |  | 35.2 |  | Euro/h
450 kW x 0,011 Euro/kWh = |  |  | 5 |  | Euro/h |  |  | Potenza elettrica |  |  |  | 450 | kW | POTENZA ELETTRICA A UTENZA
[6 empty] | MANUTENZIONI |  | Potenza termica |  |  |  | 495 | kW |  |  | 450 | kW
[8 empty] | Potenza consumata |  |  |  | 1125 | kW | 450 kW x 0,10 Euro/kWh = |  |  |  |  | 45 | Euro/h
| FLUSSI DI CASSA (Euro/h) | [9 empty] | RICAVI |  |  | COSTI |  |  |  | MARGINE OPERATIVO LORDO
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | [9 empty] | 45
| - ricavi da energia elettrica esportata | [9 empty] | 0
| - ricavi da energia termica cogenerata | [9 empty] | 17.6
| - costo gas naturale per cogeneratore | [12 empty] | -35.2
| - costo manutenzione cogeneratore | [12 empty] | -5
| TOTALE | [9 empty] | 62.6 |  |  | -40.2 |  |  |  | 22.4

## Eco
ANALISI ECONOMICA DI UN SISTEMA DI COGENERAZIONE
MODALITA' DI REGOLAZIONE: MASSIMA COPERTURA DEL FABBISOGNO
Potenza motore: 850 kWe
FLUSSI DI CASSA
COSTO DI INVESTIMENTO Euro x 1.000 |  |  |  | -1700
RICAVI / COSTI DI ESERCIZIO
FLUSSI DI CASSA |  | Energia annua | Prezzo valorizz. | Flusso annuo
|  | MWh/anno | Euro/MWh | Euro/anno x 1.000
1 - | FLUSSI ENERGETICI
| - ricavi da energia elettrica cogenerata vs. stabilimento | 4808 | 100 | 480.8
| - ricavi da energia elettrica esportata | 227.4545 | 70 | 15.9
| - ricavi da energia termica cogenerata | 5191 | 39.1 | 203
| - ricavi da energia termica caldaia | 260 | 39.1 | 10.2
| - costo gas naturale per cogeneratore | 12588.6364 | -31.3 | -394
| - costo gas naturale per caldaia | 295.4545 | -34.4 | -10.2
| - costo manutenzione cogeneratore | 5035.4545 | -11 | -55.4
2 - | ALTRI FLUSSI DI ESERCIZIO
| - costo personale gestione |  |  | -15
MARGINE OPERATIVO LORDO Euro x 1.000 / anno |  |  |  | 235.3

## VAN-PRA
IMPIANTO DI COGENERAZIONE DI UNO STABILIMENTO IDUSTRIALE
ANALISI DI FATTIBILITA' ECONOMICA
MODALITA' DI REGOLAZIONE: MASSIMA COPERTURA DEL FABBISOGNO
RISULTATI FINALI - CALCOLO VAN e PRA
| DURATA DELL'INVESTIMENTO : |  | 21 | ANNI
| TASSO DI ATTUALIZZAZIONE : |  | 5%
| Anno | Flusso | Flusso | Flusso di cassa | Flusso cumulato
|  | di cassa | cumulato | attualizzato | attualizzato
|  | (Euro) | (Euro) | (Euro) | (Euro) |  |  |  | VAN | PRA | DCF neg
1 | 1 | -1700000 | -1700000 | -1700000 | -1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1700000 | 1 | Anni di costruzione
2 | 2 | 235300 | -1464700 | 224095.2381 | -1475904.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 235300 | -1229400 | 213424.0363 | -1262480.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 235300 | -994100 | 203260.9869 | -1059219.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 235300 | -758800 | 193581.8923 | -865637.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 235300 | -523500 | 184363.707 | -681274.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 235300 | -288200 | 175584.4828 | -505689.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 235300 | -52900 | 167223.317 | -338466.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | 235300 | 182400 | 159260.3019 | -179206.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | 235300 | 417700 | 151676.478 | -27529.5597 | 1 | 0 | 1 | -27529.5597 | 10.1906 | 0
11 | 11 | 235300 | 653000 | 144453.7886 | 116924.2288 | 0 | 1 | 1 | 116924.2288 | 0 | 0
12 | 12 | 235300 | 888300 | 137575.0367 | 254499.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13 | 235300 | 1123600 | 131023.8445 | 385523.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14 | 235300 | 1358900 | 124784.6138 | 510307.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15 | 235300 | 1594200 | 118842.4893 | 629150.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16 | 235300 | 1829500 | 113183.3232 | 742333.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17 | 235300 | 2064800 | 107793.6411 | 850127.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18 | 235300 | 2300100 | 102660.6106 | 952787.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19 | 235300 | 2535400 | 97772.0101 | 1050559.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20 | 235300 | 2770700 | 93116.2001 | 1143675.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 21 | 235300 | 3006000 | 88682.0953 | 1232358.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1700000
| • INDICE DI RENDIMENTO |  |  | 1.7249
| • VALORE ATTUALIZZATO NETTO |  |  | 1232358.0936 | [7 empty] | 1232358.0936
| • PERIODO DI RECUPERO ATTUALIZZATO |  |  | 10.1906

## TIR
IMPIANTO DI COGENERAZIONE DI UNO STABILIMENTO IDUSTRIALE
ANALISI DI FATTIBILITA' ECONOMICA
MODALITA' DI REGOLAZIONE: MASSIMA COPERTURA DEL FABBISOGNO
RISULTATI FINALI - CALCOLO TIR
| DURATA DELL'INVESTIMENTO : |  | 21 | ANNI
| TASSO DI ATTUALIZZAZIONE : |  | 5%
| Anno | Flusso | Flusso | Flusso di cassa | Flusso cumulato
|  | di cassa | cumulato | attualizzato | attualizzato
|  | (Euro) | (Euro) | (Euro) | (Euro)
| 1 | -1700000 | -1700000 | -1700000 | -1700000
| 2 | 235300 | -1464700 | 209086.2807 | -1490913.7193
| 3 | 235300 | -1229400 | 185792.9145 | -1305120.8048
| 4 | 235300 | -994100 | 165094.5579 | -1140026.2468
| 5 | 235300 | -758800 | 146702.1126 | -993324.1343
| 6 | 235300 | -523500 | 130358.6872 | -862965.4471
| 7 | 235300 | -288200 | 115836.0096 | -747129.4375
| 8 | 235300 | -52900 | 102931.2385 | -644198.199
| 9 | 235300 | 182400 | 91464.1302 | -552734.0688
| 10 | 235300 | 417700 | 81274.521 | -471459.5478
| 11 | 235300 | 653000 | 72220.0906 | -399239.4571
| 12 | 235300 | 888300 | 64174.3737 | -335065.0834
| 13 | 235300 | 1123600 | 57024.9941 | -278040.0893
| 14 | 235300 | 1358900 | 50672.0949 | -227367.9944
| 15 | 235300 | 1594200 | 45026.9437 | -182341.0506
| 16 | 235300 | 1829500 | 40010.6936 | -142330.357
| 17 | 235300 | 2064800 | 35553.2814 | -106777.0757
| 18 | 235300 | 2300100 | 31592.4495 | -75184.6261
| 19 | 235300 | 2535400 | 28072.8762 | -47111.7499
| 20 | 235300 | 2770700 | 24945.4028 | -22166.3472
| 21 | 235300 | 3006000 | 22166.3472 | 9.2405e-10
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| • TASSO INTERNO DI RENDIMENTO = |  | 12.54%

## Riepilogo
ANALISI ECONOMICA DI UN SISTEMA DI COGENERAZIONE
RIEPILOGO
|  |  | CEC | CTC | MAX | Modalità reg.
MODALITA' DI REGOLAZIONE DEL MOTORE |  |  | 1 | 2 | 3 | 3
FABBISOGNI
• | Energia elettrica | MWh/a | 5028 | 5028 | 5028 | 5028
• | Energia termica | MWh/a | 5451 | 5451 | 5451 | 5451
ENERGIA ELETTRICA
• | Totale cogenerata | MWh/a | 4928 | 4828.1818 | 5035.4545 | 5035.4545
• | Cogen. e assorbita dallo stabilim. | MWh/a | 4808 | 4600.7273 | 4808 | 4808
• | Importata dalla rete | MWh/a | 220 | 427.2727 | 220 | 220
• | Esportata sulla rete | MWh/a | 120 | 227.4545 | 227.4545 | 227.4545
ENERGIA TERMICA
• | Cogenerata e fornita a stab. | MWh/a | 5072.8 | 5191 | 5191 | 5191
• | Prodotta da caldaie | MWh/a | 378.2 | 260 | 260 | 260
• | Totale | MWh/a | 5451 | 5451 | 5451 | 5451
ENERGIA TERMICA CONSUMATA
• | Motore cogenerativo | MWh/a | 12320 | 12070.4545 | 12588.6364 | 12588.6364
• | Caldaie | MWh/a | 429.7727 | 295.4545 | 295.4545 | 295.4545
• | Totale | MWh/a | 12749.7727 | 12365.9091 | 12884.0909 | 12884.0909
RENDIMENTO MEDIO ANNUO |  | % | 81.18% | 83.01% | 81.24% | 0.81236
MARGINE OPERATIVO LORDO |  | Euro x 1000 /a | 232.7 | 233.1 | 235.3 | 235.3
VALORE ATTUALIZZATO NETTO |  | Euro x 1000 | 1199.9563 | 1204.9412 | 1232.3581 | 1232.3581
PERIODO RECUPERO ATTUALIZZATO |  | Anni (*) | 9.3221 | 9.3016 | 9.1906 | 9.1906
TASSO INTERNO DI RENDIMENTO |  | % | 12.36% | 12.38% | 12.54% | 12.54%
MODALITA' DI REGOLAZIONE DEL MOTORE COGENERATIVO
1) | Carico elettrico comanda
2) | Carico termico comanda
3) | Massima copertura del fabbisogno
Nota (*) - A partire dall'anno di inizio dell'esercizio